## Slide 1
تاسیسات مکانیکی
( دانشجویان رشته معماری)

## Slide 2: منابع
تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری
تالیف: محمدرضا سلطاندوست
محاسبات تاسیسات ساختمان حرارت مرکزی تهویه مطبوع آبرسانی و دفع فاضلاب
تالیف: مهندس سید مجتبی طباطبایی
مشخصات فنی عمومی تأسيسات مکانيکی ساختمان ها. نشریه 128
تاسیسات عمومی ساختمان
مولفان: سید اشرف الدین حسینی، فردین عنایتی کلیجی
مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی( مبحث 14)

## Slide 3: پيشگفتار
هدف از این درس آشنایی دانشجویان با روش های آبرسانی، گرمایش و سرمایش و نور و صوت در ساختمان های با کاربری گوناگون می باشد.
زبان مشترکی است فی مابین مهندسین معماری و مهندسین تاسیسات ساختمان.
مواد این درس به دنبال محقق ساختن اهداف زیر است:
1- ایجاد اعتماد به نفس کافی برای انتخاب سیستم و تجهیزات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان با شناخت کامل تجهیزات و کاربری آنها
2- تعیین معابر و اماکن مورد نیاز تجهیزات و سیستم ها
3- توانایی تخمین بارهای گرمایی و سرمایی و تعیین ظرفیت تجهیزات.

## Slide 4: پيشگفتار
موضوعاتی که در این درس بیان می شود:
1- تاسیسات بهداشتی ( آبرسانی و فاضلاب )
روش های تامین آب سالم مصرفی در ساختمان ها
شبکه تامین آب مصرفی در ساختمان ، محل های صحیح عبور شبکه و دستگاه های بهداشتی
روشهای درست دفع فاضلاب و آب باران ، نحوه جمع آوری تا دفع کامل به چاه ، سپتیک یا فاضلاب شهری
2- تاسیسات گرمایی و سرمایی
گرمایش با آب گرم ، حرارت مرکزی آبی، شناخت تجهیزات تولید ، اتقال و توزیع گرما ، تعیین محل موتورخانه و مسیرهای صحیح عبور لوله ها ،
نحوه نصب و محل نصب صحیح دستگاه های توزیع حرارت.
گرمایش با هوای گرم ،حرارت مرکزی با هوای گرم ، شناخت تجهیزات تولید ، کوره ها ، انتقال دهنده ها (کانال ها)
گرمایش با بخار و روش های تولید ، انتقال و توزیع.
3- شناخت دستگاه های تولید سرما، سیستم های تبخیری ،تراکمی و جذبی نحوه کارکرد این سیستم ها
4-تاسیسات تهویه مطبوع ، تاسیسات تهویه مطبوع تمام آب ، تمام هوا و آب و هوا ، شناخت هواساز و تعیین کاربردها.

## Slide 5: تأسيسات بهداشتي ساختمان
هر ساختمانی به هر شکلی که باشد، نیازمند حداقل تأسیسات تأمین، توزیع و مصرف آب و جمعآوری، انتقال و دفع فاضلاب است.
آب مصرفی از سه منظر قابل توجه است:
1- تأمین : آب شهر – چاه – قنات – رودخانه
2- توزیع
3- نوع مصرف: آشامیدنی و بهداشت – آبیاری – آتش نشانی – تأسیسات سرمایشی و تهویه مطبوع
شبکه های آب مصرفی و فاضلاب ساختمان
شبکه لوله کشی آب سرد مصرفی
شبکه لوله کشی آب گرم مصرفی
شبکه دفع فاضلاب و آب باران

## Slide 6: تأسيسات بهداشتي ساختمان
روش های تهیه آب سالم و تحت فشار در لوله کشی ساختمان
استفاده از آب شهری لوله کشی شده
استفاده از منبع در ارتفاع (منبع ثقلی)
استفاده از پمپ
استفاده از منبع تحت فشار
علائم اختصاری ترسيم لوله های آب مصرفي – لوله كشي آبرساني
لوله توزیع آب سرد مصرفی Domestic Cold Water Pipe
لوله توزیع آب گرم مصرفی Domestic Hot Water Supply Pipe
لوله برگشت آب گرم مصرفی Domestic Hot Water Recirculating Pipe
لوله توزیع آب تصفیه شده Treated Water Pipe
لوله توزیع آبC ˚40

## Slide 7: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
استفاده از آب شهری لوله كشي شده
در حال حاضر در بسیاری از شهرها 30-35 درصد آب مصرفی را آب سالم چاه ها تشکیل می دهند.
سازمان آب ، آب سالم را با فشار مناسب در سطح شهر توزیع می کند فشار لوله اصلی آب شهر 4-6 اتمسفر است .
شب ها که مصرف کمتر می شود فشار افزایش و در روزها که مصرف آب بیشتر می شود فشار کاهش می یابد.
نکته: فشار یک اتمسفر برای آب یعنی تحت این فشار آب در لوله تا 10 متر بالا می رود.
در برخی مکان ها آب توزیع شده دارای املاح کلسیم و منیزیم می باشند که به این آب، آب سخت می گویند.
آب سخت ممکن است برای مصرف روزانه شرب مشکلاتی به همراه نداشته باشد و برای استفاده آب شرب مجاز باشد،
ولی برای استفاده در تجهیزات گرمایش و تهویه مطبوع مشکلاتی را به وجود خواهد آورد از آنجایی که کلسیم و
منیزیم سختی پایدار محسوب می شوند، در لوله ها و اجزای تجهیزات رسوب کرده و موجب کاهش انتقال حرارت و افزایش خوردگی خواهد شد.

## Slide 8: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
راهکار جلوگیری از سختی آب
جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات از سختی گیر استفاده می کنند و به اصطلاح آب را نرم می کنند.
سختی گیرها حاوی رزین سدیم هستند و در اثر گذر آب حاوی کلسیم و منیزیم در آنها نوعی تعویض یونی صورت گرفته و جای خود را به سدیم می دهند ( یونهای سدیم جای یونهای منیزیم و کلسیم را می گیرد) و در این حالت می گویند اصطلاحاً آب نرم شده است،
پس از اشباع رزین سختی گیر، رزین با آب نمک که منبع غنی سدیم است شستشو و مجددا احیا می شود.
نکته:یون سدیم سختی پایدار محسوب نمی شود و در اثر دمای بالا یاتبخیر زیاد بر جداره ی لوله ها و تجهیزات رسوب نمی کند.

## Slide 9: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
استفاده از آب شهری لوله كشي شده

## Slide 10: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
استفاده از منبع در ارتفاع
اگر فشار آب انشعاب شهری کافی نبود و یا متغیر بود یکی از روش های تأمین آب با فشار مناسب استفاده از
منبع ثقلی است.(منبع را به صورت مستقل بر روی پایه فلزی قرار می دهند و یا منبع را بر روی بام ساختمان قرار می دهند.)
در صورتی که فشار ورودی جهت تغذیه کم باشد از پمپ استفاده می شود.
منبع ثقلی هم تأمین کننده فشار است و هم محل ذخیره آب.
آب در این مخزن دارای انرژی پتانسیل است و نسبت به ارتفاع طبقات، فشارهای مختلفی در طبقات وجود خواهد داشت.
طبقه پائین پر فشار است زیرا اختلاف ارتفاع آن با منبع ثقلی زیاد است.
در طبقات بالا فشار کم باشد، از پمپ ، و در طبقه پائین فشار زیاد باشد از فشارشکن استفاده کرد.
در ساختمان های با ارتفاع و طبقات زیاد استفاده از آن با مشکلاتی همراه است و یا امکانپذیر نیست.
ارتفاع کف مخزن حداقل باید 6 متر بالاتر از مرتفع ترین شیر موجود در ساختمان باشد.
پمپ نباید بصورت مستقیم بر روی شبکه توزیع نصب شود.

## Slide 11: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
استفاده از منبع در ارتفاع
دبی پمپ دلخواه است و وابسته به شرایط مصرف و پر کردن مخزن دارد.
(حجم آب عبوری از یک مقطع مشخص در واحد زمان)
مثال: پمپ با دبی min / lit 15 در کمتر از 8 ساعت مخزن 7000 لیتر را پر می کند.
فشارپمپ وابسته به اختلاف ارتفاع پمپ ازبالاترین سطح آب درون مخزن است.
مثال: برای منبع با ارتفاع 4 متر و ارتفاع پایه 13متر پمپ با فشار بیش از 1.7 اتمسفر لازم است.

## Slide 12: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
استفاده از پمپ
یکی دیگر از روش های تأمین آب با فشار مناسب استفاده از پمپ های فشارساز در مسیر آب ورودی ساختمان است.
اتصال به روش غیر مستقیم جهت جلوگیری از ایجاد اختلال در شبکه توزیع و آسیب به کنتور می باشد.
هنگامی که شیرها باز شده و مصرف آب شروع شود فشار کاهش پیدا کرده و پمپ تا جبران سازی فشار روشن می ماند.
این روش در ساختمان های مرتفع با استفاده زیاد کاربرد دارد.
این پمپ به صورت اتوماتیک کار می کند.

## Slide 13: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
استفاده از منابع تحت فشار (سيستم آب رساني تحت فشار)
معمولاً از این روش برای تأمین برج ها و ساختمان های بلند مرتبه استفاده می کنند.
تفاوتی که در این روش با استفاده از منابع ثقلی دارد این است که فرقی نمی کند آب را به بالا یا پائین می خواهیم برسانیم.
مکان قرارگیری منبع می تواند در موتورخانه یا طبقات باشد.
در منابع تحت فشار، فشار سازی توسط کمپرسور هوا صورت می گیرد.
مخازنی با فشار 10 یا 20 اتمسفر، بر اساس تعداد طبقات وجود دارند
که از نظر تئوری آب را تا 100 متر بالا می برد، ولی در عمل به دلیل
افت فشار درون لوله ها تا 80-90 متر بالا می رود.

## Slide 14: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
نكاتي در مورد توزیع آب
در دستشویی و سینک به فشار At 1 نیاز داریم.
کوچکترین قطر لوله که در ساختمان برای آبرسانی استفاده می شود ½ اینج است.
توزیع آب اغلب توسط لوله های گالوانیزه و جدیداً توسط لوله های پلیمری انجام می شود.
مکان های نیازمند آب در پلان نزدیکتر به هم باشند تا لوله کشی جمع و کوچکتر و هزینه ایجاد و نگهداری آن کمترشود.
بهتر است برای آبرسانی بیشتر از رایزرها استفاده شود تا از لوله های افقی.
معمولاً استفاده از رایزرها به جای لوله کشی افقی طول لوله کشی را کمتر و هزینه را کاهش می دهد.
در طراحی باید تلاش کنیم مکان های تر ساختمان را در کنار هم قرار دهیم تا از تعداد رایزرهای کمتر استفاده کنیم.

## Slide 15: تأسيسات بهداشتي ساختمان (آب مصرفی)
نكاتي در مورد توزیع آب
از نقطه نظر معماری طبق یک اصل کلی بهتر است در بیشتر مکان ها از لوله کشی عمودی استفاده شود.
محدودیت هایی لوله کشی افقی :
گذر لوله های افقی از مکانهای خشک ساختمان
افزایش ارتفاع سقف
عدم امکان سقف کاذب در بسیاری پروژه ها به دلیل محدودیت و هزینه
ایجاد محدودیت برای دیگر اجزای گرمایشی، سرمایشی، تهیه مطبوع و بهداشتی در ساختمان

## Slide 16: فاضلاب
آب های آلوده ناشی از فعاليت های انسانی را که بايد دفع شود يا به عبارتی ديگر، آب های زائد را فاضلاب می نامند.
آب موجود در فاضلاب در حدود 99 درصد وزن آن را تشکيل می دهد و 0/1درصد آن مواد ديگر است.
مواد جامد فاضلاب
از نظر فيزيکی شامل مواد معلق ومواد محلول،( درجه حرارت،رنگ و بوی فاضلاب)
از نظر شيميايی به دو دسته مواد آلی و موادمعدنی،( مواد آلی و غيرآلی موجود در فاضلاب،گازهای محلول در فاضلاب و درجه اسيدی فاضلابPH)

## Slide 17: انواع فاضلاب
فاضلاب ها برحسب نوع پيدايش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسيم می شوند.
فاضلاب خانگی:
پس ازاستفاده از حمام، دست شويی،توالت، ماشين لباس شويی و ديگر وسايل بهداشتی، فاضلابی توليد می شود که آن را فاضلاب خانگی می گويند.
فاضلاب خانگی به دو دسته فاضلاب سنگين
(شامل فاضلاب توالت ها) و فاضلاب سبک
(شامل فاضلاب دست شويی ها،ظرف شويی ها،
زيردوشی ها و امثال اين وسايل) تقسيم می شود.

## Slide 18: انواع فاضلاب
فاضلاب صنعتی:
با توجه به نوع فعاليت در مراکزصنعتی و بهداشتی (مانند فاضلاب بيمارستان ها)،
شامل انواع مواد شيميايی،باکتری ها، قارچ ها و مواد ديگر با رنگ، درجه حرارت، بو ودرجه اسيدی متفاوت باشند.
فاضلاب سطحی:
آب های حاصل از بارندگی ها وشست وشوی معابر عمومی، فاضلاب های سطحی را تشکيل می دهند. اين نوع فاضلاب نيز از مواد جامد و آب تشکيل شده اند.
بيشترين قسمت مواد جامد فاضلاب های سطحی را پس مانده های مواد غذايی، شن، ماسه، ذرات گياهی، مواد نفتی و… تشکيل می دهند.
مقدار آب های سطحی از رابطه زیر محاسبه می شود:

## Slide 19: ضرورت جمع آوری فاضلاب
ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، درياها و منابع آب زيرزمينی باعث آلودگی شديد و خطرناک محيط زندگی انسان و ساير موجودات زنده می شود. به منظور جلوگيری از انواع آلودگی ها، سيستم های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار می گيرد.

## Slide 20: مهم ترين علل ضرورت جمع آوری و تصفيه فاضلاب
۱- بالا آمدن سطح آب های زيرزمينی
۲- آلودگی آب های زيرزمينی به علت دفع فاضلاب به روش غير بهداشتی
۳ -آلودگی خاک
ترکيبات شيميايی و عوامل بيولوژيکی (بيماری زا) از طريق زنجيره غذايی (خاک به گياه، گياه به حيوان، حيوان به انسان و يا گياه مستقيم به انسان) به بدن انسان وارد می شود.
۴ -صدمه به حيات آبزيان
۵ -عدم امکان استفاده مجدد از پسآب حاصل از تصفيه فاضلاب
۶ - به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی
(درجمهوری اسلامی ايران، حفاظت محيط زيست که نسل امروزو نسل های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،
وظيفه عمومی تلقی می شود)

## Slide 21: محدودیت های جمع آوری فاضلاب
اندازة بزرگتر لوله ها
لزوم اجرای شیب مناسب ( معمولا بین 0/5 تا 5 درصد ولی بطور اصولی 2 درصد)
عدم امکان حرکتهای افقی با طول زیاد
احتمال بیشتر گرفتگی و رعایت بهداشت
لوله کشی فاضلاب خانگی شامل
لوله کشی مربوط به پساب سرویسهای بهداشتی، ظرفشویی و ...
لوله کشی مربوط به تخلیه آب باران
لوله کشی مربوط به هواکش

## Slide 22: جمع آوری فاضلاب خانگی
به منظور جلوگيری از آلودگی محيط زندگی و جمع آوری و هدايت فاضلاب ساختمان به محل دفع، نياز به يک سيستم لوله کشی است.
سيستم بايد :
کمترين طول لوله
دفع سريع فاضلاب
جلوگيری از گرفتگی
لوله هايی با قطر مناسب
شيب بندی مناسب لوله ها
استفاده از وصاله های ۴۵ درجه (زانو، سه راه و…)

## Slide 23: جمع آوری فاضلاب خانگی
جمع آوری و انتقال فاضلاب توسط لوله های پلیمری و چدنی صورت می گیرد.
در اندازه های کمتر از 2 اینچ و فقط برای انشعاب کوتاه سینک یا دستشویی و یا انشعابات ونت( لوله های گالوانیزه)
لوله های پلیمری
سبک و انعطاف پذیر هستند
با اتصال گرم و جوش به خوبی آب بند می شوند
اما از نظر اتصال به برخی تجهیزات به خصوص سیفون و توالت شرقی نقطه ضعف هایی دارند.

## Slide 24: جمع آوری فاضلاب خانگی
جمع آوری و انتقال فاضلاب توسط لوله های چدنی و پلیمری صورت می گیرد.
در اندازه های کمتر از 2 اینچ و فقط برای انشعاب کوتاه سینک یا دستشویی و یا انشعابات ونت( لوله های گالوانیزه)
لوله های چدنی
سنتی ترین جنس برای لوله های فاضلاب است و استحکام مکانیکی نسبتاً خوبی دارد.
ترد و شکننده هستند و دارای وزن زیاد می باشند.
سطح داخلی لوله های چدنی مضرس است و همین باعث افزایش رسوب گذاری در آنها میشود.
لوله های چدنی برای پساب آزمایشگاهها و به طور کلی پساب اسیدی مناسب نیست و بهتر است برای این پساب ها از لوله های پلیمری استفاده شود.
جهت اتصال و آب بندی لوله های چدنی از سرب و کنف استفاده میشود.

## Slide 25: اجزای اصلی سيستم جمع آوری فاضلاب خانگی
سيفون :
وسيله ای است که از يک طرف به وسيله بهداشتی و از طرف ديگر به شاخه افقی فاضلاب اتصال دارد.
وجود آب در داخل سيفون باعث جلوگيری از عبور هوا و گازدرون شبکه به داخل ساختمان می شود.
لوله افقی فاضلاب:
از اين لوله برای انتقال فاضلاب از سيفون به لوله قائم فاضلاب استفاده می شود.
لوله قائم فاضلاب:
فاضلاب از طريق لوله های افقی هر طبقه وارد لوله قائم شده به طرف پايين حرکت می کند.
لوله هواکش:
برای ايجاد ارتباط شبکه فاضلاب باجو و تخليه گاز و هوای درون شبکه به بيرون می باشد
و يکی ازمهم ترين قسمت های شبکه لوله کشی فاضلاب است که تا روی بام امتداد می يابد.

## Slide 26: ضرورت نصب سيفون
لوله های فاضلاب برخلاف دیگر لوله کشی های ساختمان که برای سیستم تهویه مطبوع و دیگر مصارف بکار می روند همواره پر نیستند.
این معبر خالی هم می تواند پساب و فضولات را به پائین منتقل کند و هم میتواند گازهای بدبوی متصاعد شده از فضولات و پساب ها را به سرویسهای بهداشتی و دیگر نقاط شبکه منتقل نماید.
بنابراین باید برای جلوگیری از نفوذ گازهای بدبو در
مسیر خروجی سرویس های بهداشتی باید سیفون
نصب شود تا همواره مقداری آب در درون آن باقی
بماند و از عبور گازهای بدبو جلوگیری کند.

## Slide 27: ضرورت نصب هواكش (لوله هواكش)
گازهای موجود در سیستم باید به خارج از شبکه منتقل شوند بنابراین لازم است تا لوله فاضلاب تا بالاترین سطح ساختمان ادامه یافته و در فضای آزاد قرار بگیرد تا گازها دفع شوند.
از طرف دیگر لوله هواکش یا رفت فاضلاب نقش مهم تعدیل فشار را بر عهده دارد به عبارت دیگر مانع بروز خلاءدر پشت سیفون ها می شود.
جلوگیری از نفوذ گازهای بدبو در هنگام خشک شدن آب سیفون ها
تعدیل فشار و جلوگیری از ایجاد خلاء در سیستم و مکش آب سیفون ها
نکته:
در ساختمانهای کم ارتفاع و کوچک ادامه لوله قائم فاضلاب خود نقش هواکش را بازی
می کند اما در ساختمانهای بزرگ و بلند مرتبه لازم است به موازات لوله اصلی فاضلاب
لوله مجزایی به عنوان ونت فاضلاب اجرا شود تا بااتصال به سیفون تجهیزات بهداشتی
گازهای درون شبکه را تخلیه نماید.

## Slide 28: معایب اتصال لوله اصلی قائم فاضلاب و لوله هواکش به لوله آب باران
در برخی از اماکن ادامه لوله فاضلاب به بام رفته و در انتها به کفشوی بام وصل شده است.
در بارندگی های شدید سرعت آب باران درون لوله باعث ایجاد خلاء و مکیده شدن آب سیفون ها می شود.
سرعت آب باران باعث تلاطم در فضولات و افزایش گازهای بدبو خواهد شد.
سرعت بالای آب باران در لوله اصلی و هواکش از خروج گازهای بدبو جلوگیری خواهد کرد.
درمواقع بارندگی در صورت بوجود آمدن گرفتگی درلوله اصلی فاضلاب آب باران از اولین
مسیر،توالت یا دستشویی بالا خواهد زد .
از نقطه نظر معماری بهتر است لوله های فاضلاب دارای معبرهای عمودی باشند
استفاده از لوله های افقی احتمال افزایش نشتی و نشر آلودگی را افزایش می دهد.
با توجه به لزوم شیب بندی لوله های افقی فاضلاب، مشکلات و مزاحمت برای دیگر
تجهیزات مانند کانالهای فن کوئل های سقفی بوجود خواهد آمد.

## Slide 29: انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب خانگی
شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی
شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری
اجزای تشکیل دهنده فاضلاب با هواکش انفرادی
لوله های افقی فاضلاب
لوله قائم (رايزر) فاضلاب
لوله افقی اصلی فاضلاب
لوله های هواکش هر يک از وسايل بهداشتی
لوله های افقی هواکش
لوله قائم (رايزر) هواکش

## Slide 30: انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب خانگی
شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی
در این شبکه لولة هواکش هر یک از وسایل بهداشتی بعد
ازسیفون انشعاب گرفته میشود و به یکدیگر وصل شده و از
طریق لوله افقی به لوله قائم هواکش متصل می شود لوله قائم
هواکش از یک طرف از بالاترین نقطه ی مصرف کننده ها به
لوله هواکش اصلی و از زیر پائین ترین وسایل بهداشتی به
لوله قائم اصلی فاضلاب وصل می شود.
استفاده از این سیستم در مورد شبکه های فاضلابی مناسب است که تعداد وسایل بهداشتی درون آن زیاد باشد و
وسایل بهداشتی نسبت به لوله قائم دور باشند و یا امکان نصب لوله های قائم فاضلاب نزدیک به وسایل بهداشتی نباشد.

## Slide 31: شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی
استفاده از لوله کشی هواکش ايجاد فشار مثبت بر روی سيفون ها و جلوگيری از تبخير آب درون آن و سهولت در حرکت فاضلاب درون لوله های افقی و قائم فاضلاب است.
لوله افقی هواکش بايد بالاتر از وسايل بهداشتی قرار گيرد و لوله های افقی هواکش و فاضلاب را بايد دارای شيب مناسبی باشند.
استفاده از سيستم انفرادی بيشتر در مورد شبکه های فاضلابی است که تعداد وسايل بهداشتی در آن زياد باشد.
فاصله لوله قائم فاضلاب از وسايل بهداشتی دور بوده و امکان اتصال لوله قائم فاضلاب نزديک به وسايل بهداشتی ممکن نباشد.

## Slide 32: شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری
در این روش به جای استفاده از هواکش انفرادی برای هر یک
از وسایل بهداشتی، برای هر خط افقی فاضلاب،یک لوله هواکش
در نظر گرفته می شود که در نقطه ای بالاتر از وسایل بهداشتی
به لوله قائم هواکش متصل می شود و طرف دیگر لوله هواکش
نیز به زیر وسایل بهداشتی که در پایین ترین قسمت ساختمان
قرار دارند به لوله قائم فاضلاب متصل میگردد.

## Slide 33: شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری و انفرادی

## Slide 34: جمع آوری آ ب های سطحی (باران)
آب های باران حاصل از بارندگی برروی ساختمان را با لوله جداگانه ای به نام لوله آب باران (ناودان) جمع آوری و تخلیه می نمایند.
در معابر عمومی و فضاهای شهری محل هایی به منظورهدایت آ بهای ناشی از نزولات جوی در معابر تعبیه می گردد ومعمولاً بین پیاده رو و خیابان ساخته می شود.

## Slide 35: روش های دفع فاضلاب
استفاده از چاه های جذبی
استفاده از سپتیک تانک
استفاده از شبکه فاضلاب شهری (از شیب شهرها برای هدایت فاضلاب استفاده می کنند)
استفاده از چاه های جذبي
روش استفاده از چاه فاضلاب، ساده ترين و ارزان ترين روش دفع فاضلاب است.
در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد
زمين در عمق های نسبتاً کم ( حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد
سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد
و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف بهداشتی و شرب نشود.
نکته : معمولاً چاه سرویس ها جداگانه حفر می شود همچنین برای آشپزخانه، حمام و آب باران نیز چاههای جدا حفر می گردد، به دلیل نفوذپذیری و خاصیت جذب خاک تهران، اکثراً از این روش استفاده میشود.

## Slide 36: روش های دفع فاضلاب
ساختمان چاه
دهانه چاه
دهانه قسمت ورودی فاضلاب به چاه است.
لوله های جمع آوری، فاضلاب را در بخش قيفی شکل، مانند گلدان بدون کف، ريخته تا به ميله هدايت شود.
ميلۀ چاه
چاه به قطر ۸۰ سانتی متر را، آن قدر حفاری می کنند که به زمين شنی با قابليت جذب زياد آب برسند به اين عمق، ميله می گويند.
به لحاظ تأثير منفی حفاری در ساختمان و همچنين رعايت اصول بهداشتی، عمق ميله چاه بهتر است از ۶ متر بيشتر باشد.
انبارۀ چاه
پس از رسيدن به زمين شنی، در جهت جهات مناسب، انباره حفر می شود.
ارتفاع انباره 1/5 و عرض آن حدود ۱ متر مناسب است.

## Slide 37: روش های دفع فاضلاب
عمر چاه ها معمولا 50 سال ( نحوه قرارگیری لوله ها و لزوم استفاده از زانویی 90 درجه و گلدونی در سر لوله ها و چاه )، بطور کلی به دلیل نشر آلودگی به آب های زیرزمینی استفاده از چا ه های جذبی روش مناسبی نیست.

## Slide 38: روش های دفع فاضلاب
دفع فاضلاب در سپتيک تانک
سپتيک تانک مخزنی سرپوشيده و معمولاً ساخته شده از بتن مسلّح با مصالح مصرفی مرغوب و غيرقابل نفوذ است.
برای زلال سازی بهترفاضلاب و گرفتن نوسان های جريان آن سپتيک تانک را از دو يا سه انباره مستطيل شکل می سازند. ورود و خروج فاضلاب از يک انباره به انباره ديگر از سوراخ های پيش بينی شده در ديوارهای جداکننده آنها، در عمق ۳۰ تا ۴۵ سانتی متری در زير سطح فاضلاب، انجام می شود تا مواد شناور نيز از انباره خارج نگردند. برای خروج گازهای متعفن توليد شده از عمل باکتری ها در سپتيک تانک، نصب لوله هواکش به قطر ۴ اينچ که تا بام ساختمان های مجاور امتداد يافته است، ضرورت دارد.ايجاد دريچه آدم رو، بر روی سقف انباره ها يکی ديگر از ضروريات ساختمان سپتيک تانک می باشد.

## Slide 39: روش های دفع فاضلاب
سپتیک تانک پس از ته نشین شدن فضولات هر سال یک یا دو بار نیاز به تخلیه دارد.
معمولاً بیمارستانها و مراکز صنعتی بایدبرای خود یک سپتیک تانک مخصوص و مستقل داشته باشند.
آشپزخانه های صنعتی به ویژه زمانی که قرار است فاضلاب به چاه جذبی هدایت شود باید حوضچه ی چربی گیرداشته باشند.

## Slide 40: روش های دفع فاضلاب
سپتیک تانک

## Slide 41: روش های دفع فاضلاب
دفع فاضلاب در شبکه شهری
برای هدايت فاضلاب ساختمان ها به شبکه فاضلاب شهری، لوله اصلی فاضلاب هر ساختمان بايد به صورت مستقل و جداگانه به لوله اصلی فاضلاب شهر متصل شود حتی در صورتی که ساختمان ها به هم نزديک بوده و يا در يک راستا قرار گرفته باشند نبايد خروجی همه ساختمان ها را به يک خط وصل کرد، بلکه بايد آنها را مستقيماً وارد منهول (دريچه آدم رو) نموده و سپس خط مشترک آنها را به خط اصلی فاضلاب وارد نمود.
آب باران و آب های سطحی نبايد وارد لوله فاضلاب شهری گردند،
برای اين آب ها بايد خط لوله جمع آوری شهری به صورت جداگانه
طراحی و اجرا شود.

## Slide 42: پمپ ها
یکی از تجهیزات انتقال سیال در شبکه لوله کشی آب مصرفی و سیستمهای گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع است.
پمپ از مهمترین تجهیزات انتقال آب در تأسیسات ساختمان میباشد و عامل حرکت و گردش سیال در شبکه است.
تعریف پمپ
ماشینی است که انرژی را از یک محرک (منبع خارجی) اخذ کرده و به سیالی که از خود عبور میدهد منتقل می کند.
منبع خارجی میتواند موتور الکتریکی موتورهای احتراقی یا توربین های بادی باشد.
طبقه بندی برای پمپ ها
پمپ های پيوسته
پمپ های گسسته

## Slide 43: پمپ ها
پمپ های پيوسته
پمپ ها بیشتر برای انتقال سیال از نقطه ای به نقطة دیگر استفاده می کنند. این پمپها سیال را با دبی زیاد و فشارکم انتقال میدهند و در حین انتقال سیال ، ورودی و خروجی پمپ با هم در ارتباط میباشند.
لذا توانایی تولیدفشار پمپ تابعی از سرعت دورانی پروانه است.
از نظر نوع جریان این پمپ ها به سه دسته تقسیم می شوند
پمپ های جریان شعاعی
پمپ های جریان محوری
پمپ های جریان مختلط

## Slide 44: پمپ ها
پمپ های گسسته
از این پمپ ها بیشتر برای افزایش فشار در سیال استفاده می کنند. این پمپ ها سیال را با دبی کم (حجم عبوری در واحد زمان) و فشار بالا انتقال می دهند و در حین انتقال سیال معبر ورودی و خروجی با هم در تماس نیستند.
و هر چه به داخل پمپ مکش میشود به سمت خروجی دهش می گردد.
این پمپ ها به دو دسته تقسیم بندی میشوند.
پمپ های رفت و برگشتی
پمپ های گردشی

## Slide 45: پمپ های آب رسانی
گریز از مرکز

## Slide 46: پمپ های آب رسانی
گریز از مرکز
پمپ های گریز از مرکز معمولاً از دو بخش اصلی پوسته و پروانه تشکیل شده اند. پوسته یا حلزونی دارای دو مسیر ورود و خروج آب می باشند که معمولاً مسیر ورودی آب (مکش) در وسط پوسته ورود و مسیر خروجی آب (دهش) مماس بر پوسته هستند.
زاویه ورود وخروج سیال با زاویه 90 درجه خواهد بود.

## Slide 47: پمپ های آب رسانی
نحوه کار پمپ گریز از مرکز
موتور(محرک خارجی) که به حرکت در می آید باعث چرخش پروانه و ایجاد خلاء میشود که این خلا باعث مکیده شدن آب از چاه به سمت بالا میگردد. ذرات با ورود به محفظه حلزونی سرعت می گیرند اما با افزایش سطح مقطع عبور آب سرعت کاهش و فشار افزایش می یابد.
دوران این پمپ ها باعث اعمال نیروی گریز از مرکز از پروانه به سیال میشود و به همین دلیل به آنها پمپ های گریز از مرکز می گویند
نکته : با افزایش سطح مقطع عبور آب سرعت کاهش و فشار افزایش می یابد.

## Slide 48: پمپ های آب رسانی
انواع پمپ های گریز از مركز
پمپ های گریز از مركز به دو دسته مدار باز و مدار بسته تقسيم مي شوند.
پمپ گریز از مرکز مدار بسته
پمپی است که به منظور گردش سیال در یک مدار بسته مورد استفاده قرار می گیرد این پمپ می تواند زمینی، خطی و یک یا چند طبقه باشد. وظیفه اصلی یک پمپ در یک سیستم مدار بسته غلبه بر افت فشار ناشی از حرکت سیال است .
پمپ گریز از مرکز مدار باز
این پمپ علاوه بر تأمین انرژی لازم جهت غلبه بر افت فشار ناشی از حرکت سیال در شبکه ، وظیفه تأمین فشار لازم جهت دهش در انتهای خط انتقال را نیز دارد مانند پمپ های مورد استفاده در آتش نشانی.

## Slide 49: پمپ های آب رسانی
انواع پمپ های گریز از مركز
پمپ گریز از مرکز مدار بسته
پمپ گریز از مرکز خطی
در زمانی که به فشار کم نیاز داریم این پمپ توسط دو مهره ماسوره
یا فلنج درمسیر خط لوله به صورت عمودی قرار می گیرد.
با توجه به وزن این پمپ، نیاز به فونداسیون و شاسی ندارد.

## Slide 50: پمپ های آب رسانی
انواع پمپ های گریز از مركز
پمپ گریز از مرکز مدار بسته
پمپ گریز از مرکز زمینی
این پمپ جهت تأمین فشار بالا در ظرفیت های زیاد استفاده می شود و دارای شاسی است که بر روی فونداسیون نصب می گردد.

## Slide 51: پمپ های آب رسانی
انواع پمپ های گریز از مركز
پمپ گریز از مرکز مدار بسته
پمپ گریز از مرکز یک طبقه
این پمپ دارای یک پروانه برای انتقال و ایجاد فشار است و زمانی که ارتفاع خروجی (فشار) کم یا متوسط مورد نیاز باشد.

## Slide 52: پمپ های آب رسانی
انواع پمپ های گریز از مركز
پمپ گریز از مرکز مدار بسته
پمپ گریز از مرکز دو یا چند طبقه
این پمپ ها زمانی استفاده می شوند که فشار خروجی زیاد مدنظر باشد. بسته به فشار مورد نیاز آنها را به صورت دو یا چند مرحلهای طراحی می کنند، با وجود اینکه همة پروانه ها به یک محورواحد متصل شده اند و در داخل یک بدنه قرار دارند هر مرحله را می توان یک پمپ مجزا فرض کرد.
مثلاً در صنایع استخراج نفت نیاز به پمپ هایی است که دارای فشار دبی بالا باشند اخیراً پمپی با 130 طبقه ساخته شده است که به ارتفاع 2033 متر می رسد.

## Slide 53: پمپ های آب رسانی
انواع پمپ های گریز از مركز
مزایای پمپ گریز از مرکز
سادگی ساختمان
قیمت کم
تنوع جنس در پروانه و پوسته
هزینه تعمیر و نگهداشت مناسب
قابلیت اتصال مستقیم به الکتروموتور
جریان خروجی پایدار و دبی ثابت
معمولاً فضای کمی را اشغال میکند

## Slide 54: پمپ های آب رسانی
انواع پمپ های گریز از مركز
معایب پمپ گریز از مرکز
برای افزایش فشار باید از پمپهای چند مرحلهای بهره برد که گران قیمت هستند
در دبی های بالا راندمان کاهش می یابد.

## Slide 55: پمپ های آب رسانی
انواع پروانه در پمپ های گریز از مرکز
پروانه بسته
از این پروانه برای انتقال مایعاتی که گرانروی آنها کم است استفاده می گردد که در آن پروانه بین دو صفحه به نام لفافه پروانه قرار می گیرند.
پروانه نیمه باز
این نوع پروانه برای انتقال سیالات لزج مانند فاضلاب، خمیر کاغذ و ... کاربرد دارد. به منظورجلوگیری از انسداد پروانه ها طول آنها زیاد و تعداد آنها کم در نظر گرفته می شود.
پروانه باز
این پروانه دارای صفحه لفافه نیست و بیشتر در لایروبی و جاهایی که مخلوطی از شن و ماسه وجود دارد به عنوان لجن کش کاربرد دارد.

## Slide 56: پمپ های آب رسانی
انواع پروانه در پمپ های گریز از مرکز
پروانه بسته پروانه نیمه باز
پروانه باز

## Slide 57: پمپ های آب رسانی
رفت و برگشتی (پیستونی و پلانجری)

## Slide 58: پمپ های آب رسانی
رفت و برگشتی (پیستونی و پلانجری)
انواع پمپ رفت و برگشتی پیستونی
یک طرفه
دو طرفه
یکی از قدیمی ترین نوع پمپ ها، پمپ های رفت و برگشتی است. تلمبه های خانگی نمونة ساده پمپ های رفت و برگشتی است پمپ های پیستونی از سیلندر، پیستون، شیر ورودی suction value) ( و شیر خروجی (discharge value) تشکیل می شوند. البته این پمپ ها باید به یک محرک خارجی که حرکت رفت و برگشتی ایجاد کند متصل شوند معمولاً برای تولید حرکت رفت و برگشتی از الکتروموتور به همراه میل لنگ یا چرخ گردان استفاده می کنند.

## Slide 59: پمپ های آب رسانی
روش كار پمپ پيستوني یک طرفه
هنگامی که پیستون به سمت بالا حرکت می کند در اثر به وجود آمدن خلاء سوپاپ ورودی باز شده و سیال به داخل سیلندر مکیده می شود. سپس سوپاپ ورودی بسته شده و هنگامی که پیستون به سمت پائین حرکت می کند در اثر اعمال فشار به آب داخل سیلندر سوپاپ های تعبیه شده بر روی پیستون باز شده و سیال به بالای پیستون رانده می شود و سپس با حرکت پیستون به سمت بالا سیال از سوپاپ خروجی به سمت بالا پمپ می شود. تکرار مراحل فوق باعث پمپاژ سیال به روش جابجایی خواهد شد.
مراحل عملکرد یک پمپ رفت و برگشتی

## Slide 60: پمپ های آب رسانی
ویژگي پمپ های پيستوني (یك طرفه)
دبی پائینی دارند اما فشار بالایی را تأمین می کنند.
جریان غیر یکنواخت و ضربانی تولید می کنند.
در صورت بسته بودن شیر خروجی پمپ، هنگام فعال بودن پمپ احتمال آسیب رسیدن به الکتروموتور، رینگ های آب بندی و در نهایت ترکیدن سیلندر و یا لوله ها وجود دارد.
این پمپ ها به مواد جامد موجود در سیال حساس هستند زیرا باعث خراشیده شدن پیستون و از بین رفتن آب بندی آن می شود و به سطح سیلندر نیز آسیب وارد می نماید.

## Slide 61: پمپ های آب رسانی
پمپ رفت و برگشتی دو طرفه
برای افزایش دبی پمپ و کاستن از ضربان پمپ پیستونی یک طرفه میتوان از پمپ پیستونی دو طرفه استفاده کرد در این پمپ برخلاف پمپ پیستونی یکطرفه که در هر دو فعالیت (رفت و برگشتی) یکبار عمل پمپاژ صورت می گیرد، در هر فعالیت(رفت یا برگشتی) عملیات پمپاژ انجام می شود در نتیجه فاصله بین ضربات کمتر شده و جریان خروجی از پمپ به جریان یکنواخت نزدیک می شود.

## Slide 62: پمپ های آب رسانی
روش كار پمپ پيستوني دوطرفه
نحوه كار:
هنگامی که بیستون از سمت چپ به راست حرکت می کند باعث بوجود آمدن خلا در سمت چپ و فشار در سمت راست پیستون می شود که در نتیجه دریچه های T1 (دریچه حساس به مکش ) و T4 (دریچه حساس به فشار) باز می گردند. هنگامی که پیستون از سمت راست به چپ حرکت می کند باعث بوجود آمدن خلا در سمت راست و فشار در سمت چپ پیستون می شود که در نتیجه دریچه های T2 (دریچه حساس به مکش) و T3 (دریچه حساس به فشار) باز می شوند. در این پمپ با هر بار رفت و برگشت پیستون 2 بار فشار سازی صورت می گیرد.
÷

## Slide 63: پمپ های آب رسانی
پمپ پلانجری
در این پمپ رفت و برگشتی به جای پیستون از یک پلانجر استفاده می شود
تفاوت پمپ پيستوني و پلانجری
1- در پمپ پیستونی طول سر پیستون کوتاه تر از کورس پیستون در داخل
سیلندر میباشد در صورتی که طول پلانجر بیشتر از طول کورسی است
که در داخل سیلندر طی می کند.
2- جهت آببندی پمپ پیستونی از رینگ یا حلقة آببندی که بر روی شیار های
موجود در سر پیستون نصب شده استفاده می کنند در حالی که در پمپ
پلانجری این رینگ بر روی سیلندر نصب شده و ثابت است.